说明书介绍：

此说明书是为让用户熟悉Aquastar产品和使用

2. 此说明书包括安全重要信息，正确有效操作Aquastar，按照以上指引操作可免损坏，减低维修费用，设备失效并增加Aquastar的运行寿命

3. 保修和责任：

以下情况保修无效：

不正确使用Aquastar

不正确安装，运行和维护Aquastar

Aquastar与有缺陷或无效设备一起运行

不遵照说明书中的指引进行工作

非法改装Aquastar

需更换的配件没有足够的关注

未彻底的维修Aquastar

不可抗外力因素

5. 工作时的安全指引

此设备出厂前已经过仔细检查，确保使用安全

确保产品安全运行，用户需遵照安全指引

需有资格或执照电工进行安装

需根据当地法规进行电器安装

使用时需保持机房干燥，无可燃天然气、蒸汽

若从冻的地方移至温暖处，不要立刻运行机器，因为冷凝水会造成损坏

设备电容即使没有电源支持，仍在进行充电

若设备长期不使用或有明显损坏，则不可能再运行，在此情况下应注意

转子安装/拆卸需在无压状态下进行

转子旋转方向必须注意

设计使用

此是一个带6位控制单元的自动多向阀，其中包含自动反冲洗时间和压力控制，10秒内可激活连接的水泵，额外电器连接如球阀可在循环期间安装，不受影响。

安装

运行压力：3.5大气压

根据图示把阀门安装至管道上

应用全适配活接安装，螺母连接处用生胶带密封，尽管设备可在任何安装位置工作，但是主部件不应安装在下部

若系统和累加器之间距离超过3米，则检查阀应安装以防止对主部件产生损坏，并预防额外的压力和水流

循环期间，水泵需关闭

为安全运输，电动阀上“intermediate”位没有旋紧以泄压，启动前需按“ON”并把位置调至”FILTER“

10. 循环顺序

开始位置“filter“ 设备启动

按住键盘上的测试键钮test开始反冲洗循环

指示灯“test button“亮起

输出水泵锁关闭13-14

输出球阀开关锁从21-20至21-22

阀门到backwash 反冲洗

水泵延迟时间约10秒，倒数

输出水泵锁关闭13-14

预设反冲洗时间倒数(S1开关)

输出水泵锁关闭13-14

阀门到rinse 漂洗

水泵延迟时间约10秒，倒数

输出水泵锁关闭13-14

预设漂洗时间倒数(S2开关)

输出水泵锁关闭13-14

阀门到filtering 过滤

输出球阀开关锁从21-22至21-20

水泵延迟时间约10秒，倒数

输出水泵锁关闭13-14

漂洗时间和改变

延迟时间                            10秒

从filtering过滤至backwash反冲洗      30秒

backwash反冲洗   最小/最大          45秒/360秒

从backwash反冲洗至rinse漂洗        22秒

rinse漂洗   最小/最大                20秒/90秒

从rinse漂洗至filtering过滤            18秒

循环时间   最小/最大                 2分34秒/9分

12. 电气连接

水泵端子，最大电流 8安

13 14 filter、backwash、rinse、waste和circulate位置，10秒延迟后，锁13→14连接

外置设备端子，最大电流 8安

20 21 22 filter位置，锁21→20连接

waste和circulate位置和整个反冲洗循环，锁21→22连接

15. 面板功能

1. OFF

按下设备关闭，无论阀门处于任何位置

2. ON=基本位置

按下启动设备，阀门运行至基本位置“FILTER”（黄色LED灯亮起）

3 TEST BUTTON

在按下此按钮前请返回基本位置② （参照说明书）

按下激活反冲洗循环，进行整个反冲洗过程（绿色LED灯亮起）

4 DRAIN排水

在按下此按钮前请返回基本位置②

按下激活“WASTE”位置（红色LED灯亮起）

15.1 再循环

阀门打到“RECIRCULATE”，然后重新回到“FILTER”

根据以下步骤进行:

-请返回基本位置②（参照说明书）

-同时按下“TEST BUTTON”和”WASTE”， 首先LED“TEST BUTTON”亮起，然后LED“WASTE”亮起，然后LED“WASTE”闪烁很短时间，只有在此灯闪烁后，自动阀到“RECIRCULATE”位置

-完成后按下OFF

-返回基本位置②（参照说明书）

16. 反冲洗时间

反冲洗时间可在电路板S1开关设置 分别为45秒、75秒、120秒、360秒

17. 漂洗时间

漂洗时间可在电路板S2开关设置 分别为20秒、40秒、60秒、90秒

18. 开关点 反冲洗时间

用于反冲洗的开关点可在电路板S3开关设置，可设置4个； 分别为OFF、3天、7天、14天

注意：设置/调节前开关点“backwashing”前，自动阀位置应在“FILTER”上，并关闭

18.1 反冲洗循环时间激活

举例：每周周一早上9:15进行反冲洗

-设置开关S3至开关点7天并在9:15启动自动阀（面板按“ON”）

为改变激活时间，按“TEST BUTTON“则可选择所需时间

举例：改变激活时间从周一9:15改至周五8:00

周五8:00时按“TEST BUTTON”

19. 压力开关

最大运行压力由电子压力开关衡量，激活压力依靠压力开关S4操作；

为改变激活压力，可用螺丝刀顺时针或逆时针转动箭头，直到达到所需压力

具体压力参数参看说明书

20. 主要尺寸

参照说明书

21. 拆卸

参照说明书

22. IP65测试报告

IP65保护级别表示：在带电下触摸任何部件均能得到保护

防尘

喷水保护（3分钟内3米距离，12.5升/分 喷水）

23. 应用——外部设备终端

球阀

盐氯机

投药设备

外部加热设备连接