Chemflo 25880 化学投药器（水质监测投加仪）

每天投放相同量的酸或氯

安装手册内容（目录）

- 产品介绍

  - Chemflo示意图

  - 打开包装取出产品

- 安装

  - 安装计划（步骤）

  - 管装入药腔

  - 将管连接到投药泵上

  - 安装投药器并连接电源

- 操作说明

  - 设定正确的投药(加)量

  - 设定Chemflo投药器（水质监测投加仪）至“OFF(关闭)”

  - 设定Chemflo投药器（水质监测投加仪）至“FULL(最大)”

  - Chemflo的流量

- 蠕动投药泵

4.4.1润滑蠕动投药泵管

4.4.2更换蠕动投药泵管

5.故障检修

6.保修

- 产品介绍

感谢您购买Chemflo投药器（水质监测投加仪）

Chemflo投药装置（水质监测投加仪）设计用于（能）最大可靠地为您提供多年的服务。

Chemflo投药器（（水质监测投加仪）操作简便，此手册提供了所有关于设备正确安装和运行的详细信息。任何时候如需帮助，请联系当地的经销商。

请注意Chemflo投药器（水质监测投加仪）必须由授权的专业人员进行维修，非授权人员拆开设备可能会有触电危险而导致严重的伤亡。若电源线损坏，必须将设备返还给经销商或由授权的专业人员进行维修。

1.1 Chemflo图

- 投药泵…………用于投放氯（消毒剂）或酸（调节剂）

- LED显示屏…………显示投药（加）量

- 投药（加）量控制…………设定控制器来增加或减少化学物质（调节药剂投加量），设定投药“OFF(关闭)”或让泵连续运行（例如：用于泳池启动或超氯化时）

- Piggy-back（背载式）电源插头…将此插头插入一个由定时器控制的240V交流电源开关，这样主泳池泵就插入了Piggy-back插头中。可以保证只有当主泳池泵在运行状态时，Chemflo（水质监测投加仪）才（能）投加化学物质（药剂）。

1.2打开包装取出产品（装箱清单）

请检查确认您已收到Chemflo投药器（水质监测投加仪）产品的所有组件

标准的Chemflo投药器（水质监测投加仪）包装箱内包括如下：

| Chemflo投药器（水质监测投加仪） （产品型号：25880） | 注射T形管:50mm 编号：117901 50至40mm变径X2个 编号：NPRB5040 | 蠕动泵输入和输出管：4米 编号：116360 |
| --- | --- | --- |
| 药腔盖带密封装置 编号：116362 | 管锤（用于药腔） | Chemflo手册 编号：130050 |

零配件（不包含在标准的产品包装箱内）

| 泵管装配（小管）： 1.8升/小时 编号：116353 | 泵管装配（大管）： 6.1升/小时 编号：116352 | 泵管润滑剂：3ml 编号：130103 |
| --- | --- | --- |

- 安装

Chemflo投药器（水质监测投加仪）提供安装说明书，请安装人员仔细阅读安装说明书。

2.1安装计划

请确认以下内容：

- Chemflo投药器（水质监测投加仪）被安装在遮盖的场所。

- Chemflo控制器需足够靠近注射T型管的预期场地以便泵输出管足够长而不会产生拉紧张力。

- 从药腔底部至投药泵的最大吸入高度是2米。

- 将Chemflo和泳池泵的电源线接到一个电源开关。如果投药器被安装在潮湿的环境中，则必须使用防水电源开关。建议您将一个漏电断路器和电源开关一起使用。如果您不确认这样配用是否合适，请咨询合格的电工。

- 安装T形管

按下面示意图安装T形管，使用一个适当的PVC连接器。因为压力低，     T形管安装在泳池水的返回路线中。

将管完全推进装置中，然后手动旋紧固定螺母

50至40mm变径和40mm管

注意标在T型管内的水流方向

T形管安装在水流返回泳池线路中（过滤器和任何加热器设备的下游）

  - 管装入药腔

如下面示意图，将吸管穿过药腔并装上泵锤。确认使用正确型号的耐化学腐蚀的药腔。若安装时盖时与药腔不相配，在药腔盖上钻一个1/2”或13mm的孔以适合这个挤压密封装置。再钻一个2mm直径的排气孔以避免吸入过高。

- 将吸管穿过药腔盖的压入式密封装置

- 将管穿过管锤并锁紧螺母和推进管装置中

- 旋紧固定螺母，保证管已安全地固定

- 插入足够长的管以使管锤抵达药腔的底部

- 装上药腔盖（拧紧），然后用手紧固压入式密封装置

关于酸的重要信息 - 使用稀释的盐酸 - 在20至25升的水中加入5升酸 - 不能将水加入酸中 - 使用浓度高的酸可能会损坏设备并使保修无效

2.3将管连接到投药泵上

将来自药腔的吸管插入投药泵左手边的压入式接管中。旋紧固定螺母，保证管已安全地固定。

投药泵右手边重复同样的操作。

吸入，输出，将管完全推入压入式接管中，然后锁紧固定螺母（仅限手动锁紧）

2.4安装投药器并连接电源

使用最小3mm或1/8”不锈钢螺钉，螺母和刚性锚杆在坚固的墙上或其它位置安装投药器。

Chemflo投药器必须安装在有遮盖的场所。

连接Chemflo投药器至适当的电源开关并且连接泳池泵到Piggy-back电源插头上。

电源开关需安装电子定时器，它可保证每天运行Chemflo投药器和泳池泵正确合理的时长。

- 运行说明

投药量可在1至99范围内设定，99表示投药器100％的投药量，在下面表格列出了投药量（升/小时）。

请注意：并非改变电机的实际速度,而是通过改变工作循环来控制投药器的流量。请参看3.4部分以获得详细的解释。

- 对于家用游泳池（50000升）进行投氯，我们推荐您启动时设定为50至80（小泵管）。

对于家用游泳池（50000升）进行投酸，我们推荐您启动时设定20（小泵管）。

- 在第一周每天监控氯或PH水平以检查投药的结果。

对于投氯：如果氯水平太高低，请增加投药量的设定。

如果氯水平太高，请减少投药量的设定。

对于投酸：如果PH值太高，请增加投药量的设定。

如果PH值太高低，请减少投药量的设定。

- 连续监控氯或PH水平一周以保证水质化学平衡恰当

推荐您每月取一份泳池水样去相关单位进行分析，保持所有的化学物质水平在最佳范围会使您的泳池水干净和清亮。

  - 设定Chemflo“OFF(关闭)”

当无需投药时就可设定关闭Chemflo，它可以通过改变药腔而无需停止主泳池泵。

- 设定Chemflo至关闭状态并停止所有的投药，逆时针方向充分转动程序计数器，显示屏将会显示设定为“00”。

- 正常运行时不能选择关闭模式，关闭模式只在停止投药运行时，比如当充填药腔时才能使用关闭模式。长期使用此模式将使您的泳池不适合游泳。

  - 设定Chemflo“FULL(最大)”

设定Chemflo以全速持续运行投药泵。最大投药量（升/小时）的设定列于3部分最末的表格中。

- 为了设定Chemflo至“FULL(最大)” 以全速持续运行投药泵，顺时针方向充分转动程序计数器，显示屏将会显示设定为“99”。

- 正常运行时不能选择“FULL(最大)”模式，只有当短期运行如超氯化时使用“FULL(最大)”模式，长期使用此模式将使您的泳池不适合游泳。并将严重危害人的健康和设备。

  - Chemflo投药量

Chemflo投药量根据使用一个循环作业而改变，所以大多数时候不停止泵的运行。例如，当设定为99时，泵将以2.5分钟/15分钟循环工作，当设定为50时，泵将以一半的时间（1.25分钟/15分钟循环）运行等等。

当设定Chemflo“FULL(最大)”泵持续运行的时间

| 当控制设定为99时投药泵的投药量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管尺寸 | 每小时的投药量 | 每天8小时的投药量* | 工作循环 |
| 小管 | 300毫升/小时 | 2400毫升/天 | 每15分钟运行2.5分钟 |
| 大管 | 1000毫升/小时 | 8000毫升/天 | 每15分钟运行2.5分钟 |

*泵每天运行8小时

| 当控制设定为“FULL(最大)”时投药泵的投药量 |  |
| --- | --- |
| 小管 | 1.8升/小时 |
| 大管 | 6.1升/小时 |

投药泵的投药量为在50KPa压力下抽吸至泳池管路下测定。

- 蠕动投药泵

4.1润滑泵管

Chemflo产品中的蠕动泵管涂有适当量的润滑剂，若需再涂润滑剂，请联系经销商获取装在注射器中的3 ml量的润滑剂（编号：130103）。

润滑泵管

- 按4.2所描叙取出泵管。

- 绕管全部涂上少量的硅脂形成一薄层。不能使用石油类的润滑剂，因它能损坏Santoprene橡胶，只能使用硅脂类润滑剂。

4.2更换泵管

当泵管变旧开始漏或泵投药量开始减少则需要更换泵管。您可从经销商处购买泵管：编号116353（小管）和编号116352（大管）。

取出旧泵管

| 1 重要信息 将泵吸管放入一桶新鲜水中，预先将泵的投药量设定为“FULL(最大)”。只需2分钟就可完成此操作，可保证当泵管断开连接后无危险的化学物质。 | 2 关闭电源并断开电源线与主电源开关的连接 | 3 从压入式装置接头上取出输入和输出管，这是2.3内容的反操作 | 4 取出泵上的透明盖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 旋转辊轮支撑架以便辊轮在一水平线上。从位置上拉出左手边的压入式装置。顺时针方向转动辊轮支撑架以使辊轮支撑架充当一个控制杆，当它转动时就可拉出泵管。大约转动3/4圈就可将右手边的压入式装置拔出。 这样旧泵管就被取出来了。 |  |  |

安装新泵管

| 1 转动辊轮支撑架以便辊轮在一水平线上。将左手边的压入式装置推进它的位置中，圆边朝内。 顺时针方向转动辊轮支撑架以使它充当一个控制杆，当转动辊轮支撑架时将泵管拉入，圆边朝里。 | 2 将透明盖盖在泵上，盖子可以使辊轮和管防尘和防潮。 | 3 将输入和输出管重新穿过压入式装置接头。参看2.3部分步骤 | 4 重新连接电源并打开开关 |
| --- | --- | --- | --- |

- 故障检修

| 故障现象 | 可能原因 | 故障排出 |
| --- | --- | --- |
| 当插入Chemflo的Piggy-back插头后主泳池泵不运行 | - 泳池泵电源线未完全插入Piggy-back插头。 - Chemflo或泳池泵电源插头出现故障 | 确认泳池泵的电源插头已经插牢到Piggy-back插头。 让合格的电工检Chemflo和泳池泵的电源插头。 联系泳池泵的供应商获取维修服务或更换。 |
| 电源连接后显示屏不亮 | - 电源插头未完全插入到电源开关或电源开关未打开。 - Chemflo出现故障 | 确认电源插头已经插牢到电源开关并且电源开关已经打开 |
| 设备看起来运行正常，但是化学药品未被投入到泳池中。 | 蠕动泵管损坏 | 按4.2步骤更换蠕动泵管 |

- 保修

保修条款

请阅读：

1. 请仔细阅读这些保修条款，因为未遵守保修条款可能会影响您保修的合法权利。并请在运水高产品使用前请仔细阅读任何安装和运行说明书。

2.运水高采用目前最先进的技术和生产流程生产出高品质的泳池和按摩池产品。

保修仅适用于以下条例：

- 根据运水高公司提供的说明书来安装和运行产品

- 顾客能提供标有购买日期的购买凭证

- 产品定期维护（至少每月1次）

任何泳池和按摩池设备

- 水温不超过40摄氏度

- 水的PH值维持在7.2-7.6之间

- 根据Langelier饱和平衡指数控制在-0.2～+0.2之内来平衡水质以保证无腐蚀或水垢的形成。

- 不是盐水（除了适合泳池盐水氯发生器系统的适度的的盐水条件），除非在产品标签上或手册上说明此产品适用于海水条件。

- 以相关国家或地区卫生部规定的相关浓度的溴或氯（以化合物形式投放）或原位在线生成的杀菌消毒系统定期维护水质。

电设备要避免盐空气环境以及盐水（海水），用于过滤器前的任何水泵不存在停机扬程而导致超过过滤器额定工作压力。

所有的修理或更换将由运水高或其授权的经销商执行或除非另有运水高的书面授权。

不属保修范围事项的条款

运水高公司将不负责保修由下列原因导致的产品缺陷或损伤：

- 不按照运水高的说明书对产品进行安装和使用

- 超出产品的使用范围

- 滥用、误用、腐蚀、正常的磨损

- 产品经非运水高授权的经销商进行过维修或改动

- 不是由于产品的品质原因而导致的产品暴露于水中

- 产品的运输未在运水高公司控制范围内

- 虫类的破坏

总结：

水质的化学平衡是和总碱度，PH值，钙硬度和水温相关联的。运水高建议您让当地的泳池专业人员定期检测您泳池的水质。保存测试报告以备参考。

保修期限

家用保修2年，商用保修1年。

用于维修产品的零配件享有12个月的保修，不包含自购买或安装日期起的最初保修期限。

保修所产生的运费由购买者支付。